УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 16.07.2026

# Разбор инцидента: отказ выпрямителя линии цинкования АГ-40, аварийная остановка, цех №4, Пермь, 09.07.2026

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 09.07.2026, 06:40–04:30 (следующие сутки), первая, вторая и третья смены.

1.2. Место: Пермская площадка, цех №4, гальванический, линия цинкования.

1.3. Оборудование: линия цинкования, автооператорная АГ-40, инвентарный номер ОС-0903, паспорт ПС-ОС-0903. Линия отнесена к опасному производственному объекту, обслуживается по наряду-допуску.

1.4. Обрабатываемая партия на момент отказа: детали 73.22.34 «Крышка гидроцилиндра передняя ГЦ-100/56» (60 шт., заказчик АО «Гидромаш-Юг») и 88.14.42 «Фланец присоединительный ø160» (120 шт., заказчик ООО «Конвейер-Системс»), обе позиции — операция 060 цинкование, покрытие Ц9.хр по ГОСТ 9.306-85.

## 2. Хронология

2.1. 06:40 — линия запущена в работу по графику первой смены, партии деталей 73.22.34 и 88.14.42 поданы на автооператорную загрузку ванн цинкования.

2.2. 08:55 — оператор линии отметил повышенный гул и запах разогретой изоляции со стороны шкафа выпрямителя постоянного тока, температура на корпусе выпрямителя визуально выше обычной.

2.3. 09:10 — оператор доложил мастеру участка, линия переведена в режим ожидания без снятия деталей из ванн.

2.4. 09:25 — сработала тепловая защита выпрямителя, силовой блок отключился самопроизвольно; ток на ваннах цинкования пропал.

2.5. 09:30 — мастер участка остановил линию и вызвал службу главного механика и инженера по охране труда в связи со статусом опасного производственного объекта.

2.6. 09:45 — осмотр выявил выход из строя силовых тиристорных блоков выпрямителя вследствие перегрева; ремонт на месте невозможен, требуется замена агрегата.

2.7. 10:00 — начальник цеха и главный механик приняли решение о аварийной остановке линии на неопределённый срок и об организованном сливе деталей из ванн без токовой нагрузки.

2.8. 10:15 — деталь снята из ванн вручную по инструкции безопасного обращения с гальваническими ваннами; персонал в средствах защиты по ИОТ-021.

2.9. 10:40 — начальник цеха №4 совместно с инженером по охране труда приняли меры по недопущению залпового сброса в систему нейтрализации стоков: отключена промывочная каскадная линия, растворы из ванн временно локализованы в границах участка, залповый сброс в систему нейтрализации не допущен.

2.10. 11:20 — оформлена аварийная заявка на ремонт ЗРМ-2026-03 на замену выпрямителя, вне графика ППР.

2.11. 13:00 — отдел снабжения направил срочный заказ поставщику электротехнического оборудования на комплект силовых блоков выпрямителя.

2.12. 09.07.2026, 18:00 — начата демонтаж повреждённого выпрямителя силами подрядной организации по договору ТНЭ-2025 (экспертиза и наладка электротехнического оборудования) совместно со службой главного механика.

2.13. 10.07.2026, 02:30 — новый выпрямитель смонтирован и подключён, проведена проверка изоляции и заземления.

2.14. 10.07.2026, 04:30 — линия цинкования запущена в тестовом режиме без загрузки, параметры в норме; линия допущена к работе с 05:00.

## 3. Последствия

3.1. Простой линии цинкования: 46 часов (09:25 09.07.2026 — 04:30 (05:00 фактический пуск с загрузкой) 10.07.2026, с учётом времени на демонтаж, монтаж и проверку).

3.2. Брак: партия деталей в ваннах на момент отказа забракована полностью — 60 шт. 73.22.34 и 120 шт. 88.14.42, покрытие не выдержано по толщине и равномерности из-за прерванного цикла. Ориентировочная стоимость брака по прайсовым ценам детали 73.22.34 (8 100 ₽ за шт.) — около 486 000 ₽, без учёта стоимости заготовок 88.14.42.

3.3. Сорван сменное задание линии цинкования на 09.07.2026 и 10.07.2026 в полном объёме; отгрузка по трём заказам (Гидромаш-Юг, Конвейер-Системс) перенесена.

3.4. Ущерб по оборудованию: полная замена выпрямителя постоянного тока линии АГ-40, стоимость учтена по заявке ЗРМ-2026-03 и договору с подрядной организацией.

3.5. Экологических и санитарных последствий не допущено: залповый сброс электролита в систему нейтрализации стоков предотвращён организованными действиями персонала цеха.

## 4. Непосредственная причина

4.1. Перегрев и выход из строя силовых тиристорных блоков выпрямителя постоянного тока линии АГ-40 вследствие превышения допустимой тепловой нагрузки при длительной непрерывной работе без остановки на охлаждение.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему вышел из строя выпрямитель? Потому что силовые блоки перегрелись сверх допустимого при длительной непрерывной нагрузке.

Почему допущена длительная непрерывная нагрузка без остановки на охлаждение? Потому что режим работы выпрямителя не предусматривает плановых технологических пауз, а признаки постепенного перегрева ранее не воспринимались как повод для остановки.

Почему признаки перегрева не воспринимались как повод для остановки? Потому что аналогичные отклонения на линии АГ-40 ранее фиксировались как нестабильность качества покрытия (отчёт 8D-2026-02), а не как предвестник отказа силового оборудования выпрямителя.

Почему связь между нестабильностью покрытия и состоянием выпрямителя не была установлена раньше? Потому что технологический регламент линии цинкования на момент инцидента не содержал требований по контролю теплового состояния выпрямителя и порядка его периодической остановки для охлаждения.

Почему регламент не содержал таких требований? Потому что технологический регламент линии цинкования АГ-40 (ТЕХ-РЕГЛ-001) на момент инцидента разрабатывался и не был введён в действие в части эксплуатационных ограничений по выпрямителю.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: тепловая защита выпрямителя отключила силовой блок и предотвратила возгорание и более тяжёлые последствия.

6.2. Сработало: персонал цеха своевременно локализовал растворы в ваннах и не допустил залпового сброса в систему нейтрализации стоков — ключевой результат разбора.

6.3. Сработало: оперативное взаимодействие главного механика, отдела снабжения и подрядной организации сократило простой до 46 часов вместо ожидавшихся нескольких суток.

6.4. Не сработало: ранние признаки перегрева выпрямителя (эпизоды нестабильности покрытия, зафиксированные в 8D-2026-02) не были связаны с техническим состоянием силового оборудования и не повлекли внеплановой диагностики.

6.5. Не сработало: технологический регламент линии на момент инцидента не устанавливал предельно допустимую непрерывную продолжительность работы выпрямителя и порядок его периодической остановки.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввести в технологический регламент линии цинкования (ТЕХ-РЕГЛ-001) предельную непрерывную продолжительность работы выпрямителя и порядок плановых остановок на охлаждение | Главный технолог | 15.08.2026 |
| 2 | Пересмотреть инструкцию по охране труда на гальваническом участке ИОТ-021 до ред. 2 с учётом действий по недопущению залпового сброса при аварийной остановке линии | Инженер по охране труда | 15.08.2026 |
| 3 | Внести внеплановую позицию в график ППР на диагностику силовых блоков выпрямителя линии хромирования АГ-25Х по аналогии с отказавшим оборудованием | Главный механик | 23.07.2026 |
| 4 | Издать приказ по предприятию по итогам инцидента с указанием мер по недопущению повторения и порядком уведомления при аналогичных отклонениях | Технический директор | 16.07.2026 |
| 5 | Проанализировать связь ранее зафиксированной нестабильности покрытия (8D-2026-02) с тепловым состоянием выпрямителя и дополнить выводы 8D-2026-02 | Главный технолог | 30.07.2026 |
| 6 | Провести внеплановую проверку заземления и изоляции нового выпрямителя через 30 суток эксплуатации | Главный механик | 09.08.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал контроля мероприятий цеха №4 и докладываются на еженедельном совещании по качеству.

8.2. Контроль исполнения возлагается на главного механика совместно с инженером по охране труда, итоговый доклад техническому директору — до 20.08.2026.

8.3. Паспорт оборудования ПС-ОС-0903 актуализирован записью о замене выпрямителя от 10.07.2026.